СХПК «ГЕРОЙ» МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

ИОТ -№209

с. Акрамово 2007г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

ИОТ -№209

_______________________________________________________________________________

(наименование профессии либо вида работ)

ИОТ -№209 .

_______________________________________________________________________________

(обозначение)

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1. Инструкция предназначена для работников, выполняющих техническое обслуживание и ремонт свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

•1.2. К работе по техническому обслуживанию и ремонту аккумуляторных батарей допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, производственное обучение, имеющие удостоверение на право технического обслуживания и ремонта аккумуляторных батарей, квалификационную группу по электробезопасности не ниже II, прошедшие инструктажи, вводный и на рабочем месте.

- Повторные инструктажи аккумуляторщик должен проходить не реже одного раза в 3 месяца.

- Рабочий обязан через каждые три месяца проходить обследование у стоматолога, каждые шесть месяцев - периодический осмотр и один раз и год - проверку знаний по охране труда.

- Включите п. 1.6. инструкции №200.

- В процессе работы могут действовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- электрический ток;

- пары химических веществ (кислот) в воздухе рабочей зоны;

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенная температура оборудования и химических растворов.

. 1.7. Аккумуляторщик должен обеспечиваться следующими средствами индивидуальной защиты:

-	костюмом хлопчатобумажным с кислотостойкой пропиткой (ГОСТ 12.4.30);

- фартуком специальным (ГОСТ 12.4.29);

- нарукавниками из прорезиненной ткани (ГУ 10.23190), перчатками резиновыми (ТУ 38.106356);

- сапогами юфтевыми (ГОСТ 12.4Л)33);,

- очками защитными 3113-80 (ГОСТ 12.4.01.4),

-	респиратором РПГ-67 (ГОСТ 12.4.004). 1.8.-1.31 Включите п.п. 1.11.- 1.33. инструкции №200.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1.-2.2. Включите п.п. 2.1.-2.2. инструкции №200.

2.3. Проверьте работу приточно-вытяжной вентиляции, исправность блокировки отключения зарядного тока при прекращении работы вентиляции, комплектность и исправность зарядного оборудования, измерительных, зарядных и контрольных приборов и инструментов, ограждений токоведущих частей.

2.4 Убедитесь в исправности заземления выпрямителей и оборудования, имеющего электропривод и электронагревательные элементы.

- При работе с кислотой проверьте наличие мела, закрытого сосуда с 5-10% нейтрализующим раствором питьевой соды (одна чайная ложка на стакан воды).

- Проверьте наличие воды в водопроводе.

- Проверьте исправность и чистоту емкостей, дозирующих устройств, инструмента    и     принадлежностей     для     приготовления     электролита (приспособление для наклона бутылей или сифона, кружки емкостью 1-2 л и др.), а также исправность измерительных приборов: денсиметра (ареометра), термометра, вольтметра постоянного тока с пределами измерений 0-3 В и 0- 15 В.

2.8.	Убедитесь в исправности выпрямителей и провода для соединения аккумуляторных батарей в группы и подключения их к зарядным устройствам. Провода должны быть многопроволочные, хорошо изолированные, с плотно прилегающими (пружинными) освинцованными зажимами (для свинцово-кислотных аккумуляторов), исключающими возможность искрения.

2.9.	Проверьте наличие противопожарного оборудования: огнетушителя, ящика с песком, ведер, лопаты и лома.

2.10.	Получите на складе кислоту в количестве односменной потребности.

Проверьте, чтобы бутыли были герметически закрыты и помещены в корзины или деревянную обрешетку. Пространство между бутылями и корзиной должно быть заполнено стружкой или соломой, пропитанными жидким стеклом, холодным раствором кальция или другими солями (для предохранения от воспламенения).

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1.	В помещении для зарядки аккумуляторов не допускайте зажигания огня, курения, искрения электроаппаратуры и другого оборудования.

- Пользуйтесь переносной лампой безопасного напряжения  12 В. Перед включением переносной электролампы в сеть во избежание искрения сначала  вставляйте   вилку   в  штепсельную   розетку,   а  затем   включайте рубильник; при выключении электролампы прежде выключайте рубильник, а затем вынимайте вилку.

- Не   касайтесь  одновременно  двух  клемм  аккумуляторов  металлическими предметами во избежание короткого замыкания и искрения.

- Не прикасайтесь руками без резиновых перчаток к токоведущим частям (клеммам, контактам     электропроводам). В случае необходимости применяйте инструмент с изолированными рукоятками.

- Соединение аккумуляторных батарей производите только освинцованными клеммами, которые создают плотный контакт и исключают искрение.

3 6. Присоединение клемм аккумуляторов на зарядку и отсоединение их после зарядки производите только при выключенном оборудовании за рядного устройства.	'

Отсутствие напряжения на клеммах источника тока проверяете с помощью вольтметра.

- При зарядке батарей не наклоняйтесь близко к аккумуляторам во избежание ожога брызгами кислоты, вылетающими из отверстия аккумулятора.

- Определение степени зарядки аккумуляторных батарей производите вольтметрами     (нагрузочными     вилками)     или     другими     контрольно- измерительными приборами.

Запрещается проверять степень зарядки "на искру" - коротким замыканием.

3.9.	Пребывание людей, кроме дежурного и обслуживающего персонала, а также производство посторонних работ в помещении для зарядки аккумуляторов запрещается.

3.10. Аккумуляторные батареи перевозите в специальных тележках.

3.11. При транспортировке серной кислоты, электролита, приготовлении электролита во избежание ожогов кожи, глаз соблюдайте следующие правила:

- перед запивкой, доливкой и приготовлением кислотного электролита наденьте защитные очки и резиновые перчатки;

- слив кислоты из. бутылей производите вдвоем или пользуйтесь специальным сифоном;

- бутыли с кислотой переставляйте и перевозите только в обрешетках вдвоем, используя для этого тележки;

-	пролитую на пол серную кислоту засыпьте опилками или содой, предварительно надев резиновые перчатки;

- приготовление электролита производите в специально приспособленных для этого емкостях из кислотостойкого материала (пластмассы), не пользуйтесь для приготовления электролита стеклянной посудой, так как она от нагревания может лопнуть;

- при приготовлении электролита серную кислоту медленно, с остановками, во избежание интенсивного нагрева и разбрызгивания раствора, вливайте тонкой струёй в пластмассовую емкость с дистиллированной водой.

Запрещается заливать воду в кислоту, так как при этом в результате резкого вскипания происходит бурное разбрызгивание горячей кислоты, что приводит к ожогам глаз и кожного покрова.

3.12.	При  приготовлении дистиллированной  воды   в  мастерских  хозяйства, во избежание резкого парообразования и последующего взрыва аппарата, перед включением его в электросеть заполните емкость аппарата водой.

- В процессе работы дистилляторного аппарата постоянно следите за подачей воды. При прекращении подачи воды дистилляторный аппарат немедленно выключите.

- Электролит в аккумуляторы заливайте при помощи дозирующего устройства. Отбор излишков из аккумуляторов производите при помощи сифона или резиновой грушей.

3.15.	Промывку  аккумуляторных  батарей  производите  в  костюме  с кислотостойкой пропиткой, резиновых перчатках, фартуке, сапогах и защитных очках.

3.16.	Разборку полублоков аккумуляторных пластин производите только после их промывки.

3.17.	При промывке аккумуляторных батарей из шланга струю воды направляйте на смываемую поверхность так, чтобы не было брызг.

3.18.	Разгерметизацию корпуса и крышки аккумуляторной батареи с целью замены блока пластин осуществляйте в нагревательных печах, оборудованных отсосом.

Разогрев герметизирующей мастики открытым огнем не допускается.

- Снимайте крышки специальными съемниками, а блок пластин извлекайте за наводные штыри с помощью специальных схваток.

- Высверливание выводных штырей, перемычек и выводных клемм производите на сверлильном станке, работайте при этом в защитных очках. Высверленные перемычки и свинцовую стружку убирайте в специальную тару.

- Работы по пайке пластин в аккумуляторном помещении, производите не ранее чем через 2 часа после окончания зарядки. Пайку производите при непрерывной вентиляции, а место пайки оградите от остальных батарей огнестойкими щитами.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1.- 4.6. Включите п.н. 4.1..4.6. Инструкции №200.

- При ожоге кислотой снимите одежду и тщательно в течение 15 минут промойте обожженное место струёй воды, затем промойте 5% раствором калий перманганата или  10% раствором питьевой соды (чайная ложка на стакан воды). После этого пораженные участки тела накройте марлей, пропитанной смесью растительного масла и известковой воды, и забинтуйте.

- При появлении признаков отравления (головная боль, шум в ушах, головокружение, расширение зрачков, тошнота и рвота, потеря сознания) пострадавшего немедленно выведите на свежий воздух и организуйте подачу кислорода   для   дыхания,   воспользовавшись   резиновой   подушкой   или баллоном с кислородом. При отсутствии кислорода пострадавшего уложите, приподнимите ноги, дайте выпить холодной воды и давайте нюхать вату, смоченную нашатырным спиртом. При слабом дыхании, при прекращении его произведите искусственное дыхание до прибытия врача или восстановления дыхания. Если есть возможность, и пострадавший находится в сознании, дайте ему выпить большое количество молока.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

- Отключите   выпрямительные   устройства,   электронагревательные печи. Вентиляцию в зарядном помещении выключайте через 1,5 часа после окончания зарядки аккумуляторных батарей.

- Надежно закройте пробки (краны) емкостей с кислотой и электролитом. Закройте крышками емкости с электролитом.

5.3.	Промойте водой резиновые шланги сифонов. Уберите рабочее место. Смойте струёй воды кислоту и свинцовую пыль с подмостков и полов, промойте резиновые перчатки, сапоги, фартук и нарукавники

5.4.	Сдайте    средства    индивидуальной    защиты    на    хранение    в установленном порядке. Вымойте лицо и руки, прополощите рот содовым раствором и почистите зубы. Ежедневно утром, по окончании работы и вечером тщательно чистите зубы.

Разработчик: _________________   Гл. инженер Леонтьев В. А.

«09»  апрель 2007 год.

Согласовано: _________________   Инженер по охране труда И. Л. Михайлов.

«09»  апрель 2007 год.

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета СХПК «Герой»

__________________ И. Л. Михайлов

«10»___АПРЕЛЬ____ 2007г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель СХПК «Герой» Моргаушского района ЧР

_____________________ Р. Н. Тимофеев

«10»____АПРЕЛЬ___ 2007г.