### Согласовано							Утверждаю

# Председатель профкома 					Руководитель организации

________________2002 г                                                       ___________________2002 г

Протокол №

## Инструкция №

для персонала котельной по обслуживанию

водогрейных котлов ЗИО-60 , Е/1-0-9г, работающие на газообразном топливе.

- Общие положения.

  - Настоящая инструкция содержит требования по обеспечению безопасной эксплуатации водогрейных котлов и составлена на основании типовой инструкции Госгортехнадзора Р.Ф.

  - К обслуживанию котлов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, медицинскую комиссию, имеющие удостоверение с фотографией на право обслуживания котлов, работающих на жидком топливе.

  - Повторная проверка персонала котельной  проводится не реже одного раза в 12 месяцев.

1.4.	При вступлении на дежурство персонал обязан ознакомиться с записями в журнале, проверить исправность оборудования и всех установленных в котельной котлов, газового оборудования, исправность освещения и телефона.

Прием и сдача дежурства должны оформляться старшим оператором записью в сменном журнале с указанием результатов проверки котлов и относящегося к ним оборудования (манометров, предохранительных клапанов, питательных приборов, средств автоматизации  оборудования).

1.5.	Не разрешается приемка и сдача смены во время ликвидации аварии.

  - Посторонним лицам доступ в котельную разрешается руководителем предприятия.

  - Помещение котельной, котлы и все оборудование, проходы должны содержаться в исправном состоянии и надлежащей чистоте.

  - Двери для выхода из котельной должны легко открываться наружу.

  - Ремонт котлов разрешается производить только при полном отсутствии давления. Перед открытием люков и лючков, расположенных в пределах водяного пространства, вода из элементов котла должна быть слита.

  - Проведение  работ внутри топок и газоходах котла допускается производить только при температуре не выше 50оС с письменного разрешения ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов.

  - Перед началом ремонтных работ топка и газоходы должны быть хорошо провентилированы, освещены и надежно защищены от возможного проникновения газов и пыли из газоходов, работающих котлов.

1.12.	Перед закрытием люков и лазов необходимо проверить, нет ли внутри котла людей или посторонних предметов.

- Подготовка котла к растопке.

  - Перед растопкой котла следует проверить:

-исправность топки и газоходов, запорных и регулирующих устройств;

-исправность К.И.П., арматуры, питательных устройств, дымососов и вентиляторов;

-исправность оборудования для сжигания газового   топлива;

  - Проверить отсутствие заглушек на трубопроводах котла ( газопроводе, на входе воды и на выходе воды из котла).

3.Растопка котла

3.1.Растопка котла  должна производиться только при наличии письменного распоряжения в сменном журнале ответственного лица за газовое хозяйство. В распоряжении должны быть указаны продолжительность растопки, время, кто должен провести растопку.

3.2.Провести загрузку печи технологическим сырьем

3.3.Растопка печи должна проводиться в течении времени, установленного начальником смены, при слабом огне, уменьшенной тяге. При растопке котла следует обеспечить равномерный прогрев его частей.

3.4.Постепенно открывая задвижку на опуске перед  котлом,  закрыть продувочную свечу  и убедиться, что давление газа соответствует рабочему давлению котла.

3.5.Провентилировать топку в течение 10-15 минут

3.6.Зажечь газовый переносной запальник и ввести его к устью горелки.

Открыть кран на газопроводе горелки и отрегулировать горение путем подачи воздуха. Записать в журнал время розжига и основные показания работы котла.

3.7.Следить за процессом горения газа котла и технологическим процессом отжига.

4.Работа котла.

4.1.Во время дежурства персонал  котла  должен следить за исправностью печи и всего оборудования цеха, строго соблюдать установленный режим работы котла. Выявленные в процессе работы оборудования неисправности должны записываться в сменный журнал. Персонал должен принимать меры к устранению неисправностей. Если неисправности устранить собственными силами невозможно, то необходимо сообщить об этом

начальнику цеха  или лицу, ответственному за газовое хозяйство цеха.

4.2.Проверка исправности манометра с помощью трехходовых кранов, проверка должна проводиться оператором ежесменно  с записью в вахтенный журнал.

4.3.Если при работе котла  погаснут все горелки или часть из них, следует немедленно преградить подачу газа к горелкам, провентилировать топку и горелки, открыть продувочную свечу. Выяснить и устранить причину нарушения режима горения и приступить к растопке по установленной схеме.

4.4.Во время работы котла запрещается производить подчеканку швов, заварку элементов котла.

4.5.Все устройства и приборы автоматического управления и безопасности котла должны поддерживаться в исправном состоянии и регулярно проверяться, в установленные сроки администрацией.

5.Аварийные  остановы  котла.

5.1.Если будет обнаружена неисправность предохранительного клапана.

5.2.При прекращении действия всех циркуляционных насосов.

5.3.При понижении разрежения менее 0,5 мм вод. ст.

5.4.При обнаружении в основных элементах котла будут обнаружены трещины, выпучины, пропуски в сварных швах.

5.5.При снижении и повышении давления газа.

5.6.При останове вентилятора и дымососа.

5.7.При прекращении подачи электроэнергии.

5.8.При возникновении пожара, угрожающего обслуживающему персоналу и котлу.

5.9.При повышении температуры воды за котлом более установленной величины.

Причины аварийной остановки котла должны быть записаны в сменном журнале.

При аварийной остановке котла необходимо:

прекратить подачу газа, воздуха, открыть кран продувочной свечи;

после прекращения подачи топлива и прекращении горения можно открыть лазы  в обмуровке;

перекрыть воду на котел и с котла, перейти работать на другой котел.

В случае возникновения в котельной пожара персонал должен вызвать пожарную охрану и принять все меры к тушению его, не прекращая наблюдения за котлами.

6.Остановка котла.

6.1.Производится только но письменному распоряжению ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котельной.

6.2.Остановка производится плавным закрытием крана  № 9 перед газовым блоком питания до полного его закрытия и погасания факела в топке.

6.3.После этого отключается сигнализация, перекрывается задвижка № 8 на опуске котла и открывается кран № 10 на продувочной свече.

6.4. Отключить автомат на блоке КСУ.

6.5.В  целях снижения коррозии котла, после его остановки в резерв, необходимо держать его заполненным водой под давлением.

6.6.Если нет в работе другого котла, остановить циркулирующий насос.

6.7.Сделать запись в сменном журнале остановке котла.

7.Заключительные положения.

  - Администрация предприятия не должна давать персоналу указания, которые противоречат инструкциям и могут привести к аварии или несчастному случаю.

  - Рабочие несут ответственность за нарушение инструкции, относящейся к выполняемой ими работе в порядке, установленном правилами внутреннего трудового распорядка и уголовным кодексом Р.Ф.

Инструкцию разработал

Начальник котельной

Согласовано

Инженер по ОТ

#### Наименование организации

## ИНСТРУКЦИЯ №

ДЛЯ ПЕРСОНАЛА КОТЕЛЬНОЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ ЗИО-60, Е./1-0.9,

РАБОТАЮЩИЕ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ.

г.

2002 г